学前校区学生机房设施设备改造项目公开询价公告

江苏省无锡师范学校附属小学对学前校区学生机房设施设备改造项目进行公开询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加报价并提请注意下列相关事项：

（一）采购项目信息

1.项目名称：学前校区学生机房设施设备改造项目

2.项目预算：5.18万元

3.采购方式：公开询价

（二）报价人资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据采购项目的特殊要求规定的以下特定条件：

（1）不接受联合体报价

（2）投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质

（三）报价及确定成交单位时间、地点

报价截止时间：2022年6月30日10：00，报价截止时间后的响应文件恕不接受

报价地点：江苏省无锡市梁溪区教育路6号，江苏省无锡师范学校附属小学学前总部集团办公室。（报价人需携带24小时内核酸阴性证明或48小时内核酸阴性证明及24小时内核酸采样记录）

现场查勘时间：投标人如需要现场查勘，请于2022年6月28日10：00，携带营业执照复印件、身份证及法人授权书、24小时内核酸阴性证明或48小时内核酸阴性证明及24小时内核酸采样记录，过时不候。

确定成交单位：评审结束后在本公告网站发布

请各报价单位按照上述要求提前做好准备，未按上述要求而影响报价的，责任由报价单位自行承担。新冠肺炎疫情防控政策如有变化的，以最新通知为准。

本次询价采购项目联系事项：

联系人：诸老师   联系电话：0510-80510033

（四）响应文件份数：纸质响应文件壹份

（五）报价有效期：开标之日起90天

江苏省无锡师范学校附属小学

2022年6月24日

二．项目技术要求和有关说明

报价人所报内容必须满足以下要求，不得有负偏离：

（一）采购内容及技术参数：

（1）采购内容：学生机房综合布线及静电地板采购及安装

（2）技术要求：

- 教师（1位）及学生（48位）点位配置网络点位一个强电点位二个点位布局，网络点位采用优势牌六类非屏蔽双绞线，强电点位采用爱普华顿牌RVV3*2.5电缆。机房内设置配电箱（63A*1，20A*6,施耐德牌器件），要求满足机房使用需求

- 无边型防静电地板（110平米），600×600×35mm，全钢防静电活动地板采用优质冷轧钢板，上、下钢板厚度≥0.7mm，内腔填充优质发泡水泥。贴面材质：HPL（三聚氰胺）。耐磨系数≥1000转。集中荷载≥2950N，滚动荷载≥2255N，极限荷载≥8850N，均布荷载≥12500N。基材A1级不燃，贴面V-1。支架横臂厚度1.0mm。地板支架高度22cm，支架可调节高度±1.5cm。

（二） 有关说明：

  - 总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目成交起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 报价人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，对采购需求的响应情况应在《采购需求响应表》中详细说明。

  - 以上报价包含原学生机房设备拆除搬运服务。

  - 项目整体质保期：一年。

  - 供货期：合同签订后30天内。

  - 本项目合同履行地点：江苏省无锡市梁溪区教育路6号，江苏省无锡师范学校附属小学学前总部四楼学生机房。

  - 付款方式：供货安装到位，交付后3个月内付清全款。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

三．报价文件（格式文本）

| 学前校区学生机房设施设备改造项目公开询价报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格型号及材料使用要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 综合布线 | 教师（1位）及学生（48位）点位配置网络点位一个强电点位二个点位布局，网络点位采用优势牌六类非屏蔽双绞线，强电点位采用爱普华顿牌RVV3*2.5电缆。机房内设置配电箱（63A*1，20A*6,施耐德牌器件），要求满足机房使用需求 | 批 | 1 |  |  | 维保期12个月 |
| 2 | 静电地板 | 无边型防静电地板（110平米），600×600×35mm，全钢防静电活动地板采用优质冷轧钢板，上、下钢板厚度≥0.7mm，内腔填充优质发泡水泥。贴面材质：HPL（三聚氰胺）。耐磨系数≥1000转。集中荷载≥2950N，滚动荷载≥2255N，极限荷载≥8850N，均布荷载≥12500N。基材A1级不燃，贴面V-1。支架横臂厚度1.0mm。地板支架高度22cm，支架可调节高度±1.5cm。 | 平米 | 110 |  |  | 维保期12个月 |
| 3 | 本次项目总报价 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：（1）请各报价单位招标文件要求或现场查勘结果，按具体报价要求填写。（2）请将询价报价表、营业执照复印件和电子与智能化工程专业承包二级及以上资质相关材料，盖上单位公章并密封装袋（盖章），于2022.6.30上午10:00前送至学前校区集团办公室。（3）如有疑问，请致电联系电话：0510-80510050 |  |  |  |  |  |  |  |